## Slide 1
«Museo del Cuoio»
Santa Croce sull’Arno
18 /06/15
Rotating bioreactors for sustainable hydrogen sulphide removal (LIFE + ENV/IT/075-BIOSUR )
Speaker: Ing. Spennati Francesco
Università di Firenze
Reattori innovativi per l'applicazione di processi biologici al trattamento di flussi gassosi
Evento finale progetto
M.E.TA. Matter and Energy from TAnnery sludges

## Slide 2
Arno
Ferrovia
Fucecchio
S. Croce sull’Arno
Castelfranco di Sotto
S. Romano
S.G.C. FI-PI-LI
Ponte a Egola
S. Donato
Canale Usciana
Depuratore di C. di Sotto
Aquarno
Cuoiodepur
2 Km
IL DISTRETTO CONCIARIO TOSCANO

## Slide 3
2 - Ossidazione solfuri
1 - Equalizzazione
3 – Sed. Primaria
Disidratazione fanghi
Rimozione H2S
4 – Sed. Chim. Fis.
5 – Predenitrificazione
6 - Nitrificazione
6 – Sed.Secondaria
7 – Chiariflocculazione
Disidratazione fanghi
Nel 2014 l’impianto ha trattato circa
3.100.000 m3 di acque di cui
Acque reflue industriali  1.700.000 m3
Acque reflue civili  1.400.000 m3
L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CONSORZIO CUOIODEPUR

## Slide 4
Sono caratterizzati da :
Presenza di composti biorefrattari e inibenti (tannini naturali e sintetici)
Elevato carico organico [ COD BOD]
Elevato carico di azoto [ biodegradabile e non]
Notevole contenuto di solidi sospesi
Elevata salinità: cloruri & solfati
Elevata contenuto di solfuri (HS- S--)
Emissioni di H2S
I REFLUI INDUSTRIALI CONCIARI

## Slide 5
Trattamenti preliminari, equalizzazione , ossidazione solfuri
Denitrificazione
Disidratazione fanghi
Ispessimento fanghi
Trattamento effluenti gassosi contaminati da H2S
LE SORGENTI DELLE EMISSIONI ODORIGENE

## Slide 6: Attuale sistema di trattamento
Treated gas
Desorbed H2S
Exhausted scrubbers solution
HS-
Industrial wastewater
SO4--
NaOH
Biological and chemical oxydation
O2
15 ton/d of pure oxygen
Industrial wastewater
HS-
Trattamento chimico con gli scrubber:
Reagenti (600 t all’anno di NaOH)
Elettricità (600 MWh all’anno)
Costi economici scrubber:
300.000 €/anno
Costi energetici ossigeno:
500.000 €/anno
I sistemi biologici sono una possibile alternativa, ma i BioTrickling Filter (BTF) statici , quando operano ad alto carico, tendono a ostruirsi.

## Slide 7
BioTrickling Filters (BTF)
Vantaggi e Svantaggi
Nessuna richiesta di NaOH
Elevate capacità di eliminazione
Elevati carichi in ingresso
Bassi tempi di contatto
Dosaggio Sali e Micro e Macro nutrienti
Accumulo di biomassa
Incremento delle perdite di carico
Elevati costi di gestione
Il processo
La tecnologia

## Slide 8: prototipo visione frontale
Aria da trattare
Serbatoio soluzione di lavaggio

## Slide 9
prototipo visione posteriore
Serbatoio di ricircolo
Serbatoio nutrienti
Serbatoio soda (opzionale)
Uscita prototipo connessa ad uno scrubber
Aspiratore
Autocampionatore
Aria trattata

## Slide 10: Principio di funzionamento del prototipo
Aria
contaminata
H2S O2 H+ SO4 --
La biomassa è adesa su dischi rotanti riempiti di poliuretano espanso parzialmente immersi in acqua. La rotazione dei dischi e, all’occorrenza, l’utilizzo di sistemi di lavaggio, applica sul biofilm di sforzi di taglio in grado di rimuovere la biomassa in eccesso e controllare le perdite di carico minimizzando i costi.

## Slide 11: Principio di funzionamento
Ricircolo
scarico
Nutrienti
Acqua
make up
serbatoio

## Slide 12: Apertura
Immagini al SEM e dati gentilmente prestati dall’ Università di Pisa
Ceppo |  | Risultati BLASTN |  | % di similiarità
BMJ | Penicillium sp. KF954542 |  | 99,00% | 
BL18S | Pyxidiophora arvernensis FJ176839 |  | 96,00% | 
MJW | Acidithiobacillus sp. KJ473429 |  | 99,00% | 

## Slide 13: Risultati
Chart: t(d)
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 | 37 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57
 | 21.7592 | 15.9332 | 28.287 | 15.2913 | 15.6589 | 47.6527 | 27.9013 | 60.7234 | 51.6497 | 64.9635 | 63.3198 | 68.0468 | 46.5895 | 44.3699 | 64.9112 | 56.7938 | 66.1762 | 77.1634 | 67.5355 | 83.0584
Capacità specifica di rimozione (per unità di volume di letto)
Concentrazioni in ingresso e uscita di H2S (10 ore)
Chart: t(h)
| 0 | 0.30000000000000032 | 0.60000000000000064 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0999999999999996 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7000000000000011 | 9 | 9.3000000000000007 | 9.6 | 9.9 | 10.200000000000001
IN | 6.6155 | 3.2997 | 2.6916 | 12.0664 | 31.9571 | 25.0438 | 1.4584 | 4.6607 | 4.9325 | 3.9715 | 6.0008 | 4.4365 | 15.8921 | 13.2941 | 16.7949 | 7.7891 | 11.0236 | 3.4029 | 2.2073 | 3.8494 | 18.2527 | 23.6996 | 30.9804 | 87.0677 | 107.2895 | 77.441 | 165.6013 | 119.2471 | 144.7128 | 141.2319 | 156.8554 | 203.266 | 75.3409 | 36.5774 | 38.2522
OUT | 0.056938 | 0.01703 | 0.17307 | 0.7526 | 0.90033 | 0.16157 | 0.0049078 | 0.4305 | 0.031147 | 0.013935 | 0.38671 | 0.69016 | 0.37822 | 1.5094 | 0.38588 | 0.24945 | 0.019628 | 0.060351 | 0.21098 | 0.26302 | 0.51165 | 2.301 | 2.9384 | 6.3784 | 4.9263 | 3.6324 | 3.3861 | 5.4514 | 3.9175 | 17.3526 | 4.4469 | 2.5717 | 1.9976 | 0.67291 | 1.7947

## Slide 14
Risultati
l'efficienza di rimozione misurata è risultata in media superiore all'80%;
la capacità di eliminazione risultano mediamente intorno a 90 g H2S m-3 bed h-1;
le perdite di carico tra ingresso e uscita sono risultate molto contenute (1-3 mbar).

## Slide 15
Risultati
 | Capacità di rimozione | Tempo di contatto EBRT | Consumo soda | Costi operativi | Consumi energetici | Consumi idrici
U.M. | Kg H2S d-1 | s | Kg NaOH / Kg H2S removed | € / Kg H2S removed | KWh / Kg H2S removed | m3 H20 / Kg H2S removed
8 Scrubber | 60 | <4 | 30 | 13 | 30 | 5
Prototipo Biosur (RBBTF) | 15 | <4 | 0 | <4 | 10 | 3

## Slide 16: Conclusioni e prospettive
Verranno sperimentate le condizioni operative necessarie per valutare la massima capacità ed efficienza di rimozione;
Valutazione dei composti (diversi dall’idrogeno solforato) rimossi;
Valutazione dell’applicabilità della tecnologia in altri contesti per la rimozione dello zolfo (es biogas).

## Slide 17
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Informazioni:
www.biosurproject.eu
Dr. Ing. Giulio Munz (Università di Firenze)
giulio@dicea.unifi.it
Dr. Gualtiero Mori (Consorzio Cuoiodepur Spa)
gualtiero.mori@cuoiodepur.it
Ing. Francesco Spennati (Università di Firenze)
Francesco.spennati@dipolo.dicea.unifi.it